## ADDR
SAMWHA CCM
30001 | 30002 | 30003 | 30004 | 30005 | 30006 | 30007 | 30008
(0x00) | (0x01) | (0x02) | (0x03) | (0x04) | (0x05) | (0x06) | (0x07)
VIP TYPE | R Phase Current |  | S Phase Current |  | T Phase Current |  | GND FAULT
30009 |  | 30010 |  | 3011 | 3012 | 30013 | 30014 | 30015 | 3016
(0x08) |  | (0x09) |  | (0x0A) | (0x0B) | (0x0C) | (0x0D) | (0x0E) | (0x0F)
Contact Stiuation | VIP Situation | Trip Situation | DIP SW | Drive Hour | Contact Number | Temp | T1-T2 Voltage | T2-T3 Voltage | T3-T1 Voltage
30017 |  | 30018 | 30019 | 30020 | 30021 | 30022 | 30023 | 30024 |  | Request Data from Master |  | Modbus RTU Request
(0x10) |  | (0x11) | (0x12) | (0x13) | (0x14) | (0x15) | (0x16) | (0x17)
PF Sign | PF Data | Power (KW) |  | Wattage (KWH) | [5 empty] | FF FF FF FF 01 04 00 00 00 20 F1 D2 | ����..... �� | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | F1 | D2
Data send
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0x01 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xF1 | 0xD2 |  |  | 5
Slave address | Modbus Function | Memory Address (2 Byte) |  | Data(N) Count (2 Byte) |  | CRC 16 |  |  |  | Before trigger |  | 01 | 04 | 40 | 00 | 52 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
[10 empty] | 01 04 40 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..@.R........... | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | D7 | 00
[10 empty] | 00 00 00 01 00 00 02 00 06 00 00 00 00 00 D7 00 | ..............�. | 76 | 00 | A2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
[10 empty] | 76 00 A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | v.�............. | 00 | 01 | 81 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
Error Code & Ct (300129(0x80)) : 1Word | [9 empty] | 00 01 81 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..�............. | 0: 00; 1: 00; 2: 00; 3: 51; 4: C2
0 : UL | [9 empty] | 00 00 00 51 C2 | ...Q�
1 : OL
2 : OC
3 : LC
4 : SS | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 : SHOC
6 : PLC | [9 empty] | After trigger |  | 01 | 04 | 40 | 00 | 52 | 00 | 00 | 02 | 9B | 00 | 00 | 02 | 9B | 00 | 00 | 02
7 : RPC | [9 empty] | 01 04 40 00 52 00 00 02 9B 00 00 02 9B 00 00 02 | ..@.R...�...�... | 9B | 00 | 00 | 20 | 00 | 0E | 02 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | C3 | 00
8 : OV | [9 empty] | 9B 00 00 20 00 0E 02 00 06 00 00 00 00 00 C3 00 | �.. ..........�. | 95 | 00 | A3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
9 : UP | [9 empty] | 95 00 A3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | �.�............. | 00 | 01 | 81 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
10 : PL | [9 empty] | 00 01 81 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..�............. | 0: 00; 1: 00; 2: 00; 3: EB; 4: A1
11 : RP | [9 empty] | 00 00 00 EB A1 | ...�_
12 : EC
13 : UC
14 : UNBAL | [11 empty] | 0: 02; 1: 9B; 2: =; 3: 667; 4: ==>; 5: ANS / 100; 9: Final answer; 12: = 6.67 Amp
15 : TEMP -
16: OUT TRIP
17: Voltage Unhbalance | [10 empty] | VIP TYPE (#30001) | 2: =; 3: 00; 4: 52
[11 empty] | R Phase Current (#3002 & #3003) | 2: =; 3: 00; 4: 00; 5: 02; 6: 9B; 9: = ANS/100; 12: =6.67 A
[11 empty] | S Phase Current (#3004 & #3005) | 2: =; 3: 00; 4: 00; 5: 02; 6: 9B; 9: = ANS/100; 12: =6.67 A
[11 empty] | T Phase Current (#3006 & #3007) | 2: =; 3: 00; 4: 00; 5: 02; 6: 9B; 9: = ANS/100; 12: =6.67 A
[11 empty] | Gnd Fault (#3008) | 2: =; 3: 00; 4: 00
[11 empty] | Contact Situation (MSB#3009) | 2: =; 3: 20
[11 empty] | VIP Situation (LSB#3009) | 2: =; 3: 00
[11 empty] | TRIP Situation (MSB#3010) | 2: =; 3: 0E; 9: =ANS -1; 12: =13 (UC)
[11 empty] | DIP Switch (LSB#3010) | 2: =; 3: 02
[11 empty] | Drive hour (#3011) | 2: =; 3: 00; 4: 06; 9: =ANS/10; 12: 0.6 hour
[11 empty] | Contact Number (#3012) | 2: =; 3: 00; 4: 00
[11 empty] | Temp (#3013) | 2: =; 3: 00; 4: 00
[11 empty] | Voltage (T1-T2) #3014 | 2: =; 3: 00; 4: C3
[11 empty] | Voltage (T2-T3) #3015 | 2: =; 3: 00; 4: 95
[11 empty] | Voltage (T3-T1) #3016 | 2: =; 3: 00; 4: A3
Note on J7: Ground Fault Electric Current

## SCHEMATIC
ESP 32
SAMWHA CCM
|  |  | TTL - RS 485 |  | GND
| GND | A |  | GND
| (+)TX |  |  | TX | TX - 17
| (-)RX |  |  | RX | RX - 16
|  | B |  | +5V
3.3V